Технический паспорт, инструкция по хранению, монтажу и эксплуатации

4-портовый преобразователь RS-232/485 в Ethernet

I-PX-RS4

1. Назначение и область применения

4-портовый преобразователь RS-232/485 в Ethernet предназначен для организации систем управления в проектах домашней и коммерческой автоматизации, обеспечивая интеграцию стороннего оборудования по последовательным интерфейсам связи RS-232/485.

Данный преобразователь обеспечивает возможность удаленного управления в ЛВС различным аудио-видео оборудованием, инженерными системами и оборудованием, поддерживающим управление по RS-232/485 интерфейсам. Для интеграции используется 4 физических порта, соответствующих 4 TCP/IP портам в сети, что обеспечивает независимую работу и двунаправленную передачу данных между Ethernet и RS-232/485 интерфейсами.

Устройство I-PX-RS4 предоставляет возможность интеграции оборудования, удаленного от контроллеров системы управления, а также расширяет количество портов контроллеров в случае их недостатка, объединяя всё оборудование в единую централизованную систему управления.

2. Технические характеристики

| # Код продукта | # I-PX-RS4 |
| --- | --- |
| # Параметры связи |  |
| # Порты Ethernet | # 1 x Ethernet (10/100 Мбит/с) |
| # Тип разъема | # Rj45 (8 контактов) |
| # Сетевые протоколы | # DHCP Client, IPv4, HTTP, TCP/IP, ICMP |
| # Параметры последовательных интерфейсов |  |
| # Количество портов | # 4 |
| # Тип портов | # RS-232/485 |
| # Тип разъема | # Разъемные винтовые клеммы |
| # Скорость передачи данных, бод | # 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 |
| # Бит данных | # 7,8 |
| # Четность | # None, Odd и Even |
| # Стоповые биты | # 1, 1.5 и 2 |
| # Аппаратное управление потоком | # Есть, RTS/CTS |
| # Упаковка данных | # Packet length, Delimiter, Delimiter process, Force transmit |
| # Количество одновременных TCP/IP подключений | # 16 подключений, по 4 на каждый из 4х TCP/IP портов, соответствующих последовательным интерфейсам |
| # Управление и индикация |  |
| # Интерфейс управления | # Web-интерфейс для первичной настройки, # TCP/IP порты для последовательных интерфейсов связи |
| # Кнопки | # 1 x Reset для перезагрузки устройства # 1 x Prog для восстановления и сброса |
| # Индикаторы | # 1 x LED Status # 4 x LED COM1-4 |
| # Требования к электропитанию |  |
| # Электропитание | # PoE, стандарт IEEE 802.3at # 24V DC, допустимый диапазон напряжения источника электропитания: 24-36V DC. (блок питания в комплект поставки не входит) |
| # Гальваническая изоляция | # Есть, для PoE и источников питания 24V DC |
| # Потребляемый мощность | # 1 Вт |
| # Конструкционные и эксплуатационные характеристики |  |
| # Габариты (ШхВхГ), мм | # 148х80х25 |
| # Вес, кг | # 0,32 |
| # Материал корпуса | # Сталь |
| # Цвет корпуса | # Черный |
| # Монтаж | # Настольный/настенный |
| # Система охлаждения | # Естественная конвекция |
| # Температура воздуха при эксплуатации | # 0°…+50°C |
| # Комплектность |  |
| # Комплектность | # 4-портовый преобразователь RS-232/485 в Ethernet I-PX-RS4 (1 шт.), # Комплект разъемных винтовых клемм (1 шт.), # Упаковка (1 шт.). |

3. Габариты

4. Клеммы и индикация

| Кнопки: |  |
| --- | --- |
| Reset | Перезагрузка устройства |
| Prog | Сброс на заводские настройки или восстановление заводской прошивки. |
| LED индикаторы: |  |
| Status | Системный LED индикатор: Рабочий режим: короткая индикация раз в 3 секунды, Режим бутлоадера: 1 длинный сигнал раз в 1 секунду, Ошибка памяти: 1 длинный, 1 короткий сигнал, Ошибка получения IP адреса по DHCP и переход на статический адрес 192.168.77.77: 2 длинных, 5 коротких. |
| COM1 - COM4 | Индикация состояния обмена данных по последовательным интерфейсам |
| Порты и разъемы: |  |
| NETWORK | Порт Ethernet, разъем Rj45 для подключения к компьютерной сети |
| POWER | Разъем для подключения электропитания 24V DC через клемму Power в соответствии с указанной маркировкой, слева направо: + − Допустимый диапазон напряжения источника электропитания: 24-36V DC. |
| COM1 - COM4 | Последовательные интерфейсы RS-232/485. |

Режим работы портов COM1-4  определяется настройками через web-интерфейс, схема подключения для разных режимов:

| Пин | RS-232 | RS-232 с Flow Control | RS-485 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | GND | GND | GND |
| TX | TX | TX | B |
| RX | RX | RX | A |
| RTS | ✕ | RTS | ✕ |
| CTS | ✕ | CTS | ✕ |

5. Подключение и монтаж

Электропитание устройства осуществляется одним из указанных способов:

от источника PoE (стандарт IEEE 802.3at) с помощью порта Ethernet;

от источника постоянного тока 24V DC через клемму Power в соответствии с указанной на устройстве маркировкой. Допустимый диапазон напряжения источника электропитания: 24-36V DC.

При первом подключению к сети Ethernet устройство по умолчанию использует настройки от DHCP-сервера.

При ошибке получения IP-адреса устанавливается статический IP-адрес: 192.168.77.77

MAC-адрес устройства начинается с 42-77-87-хх-хх-хх

6. Текущий ремонт

При обнаружении неисправности в ходе эксплуатации необходимо немедленно отключить устройство от питающей сети и вызвать обслуживающий персонал. Ремонт устройства в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание осуществляет производитель устройства.

7. Хранение, транспортировка, срок службы

Изделия должны храниться в упаковке при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 80% на отапливаемых и естественно вентилируемых складах, в хранилищах с кондиционированием воздуха, при отсутствии в нем агрессивных примесей, токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с защитой от осадков на любые расстояния при температуре от -50￮С до +50￮С, при относительной влажности воздуха до 100% - при 25￮С. При транспортировании изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Средний срок службы изделия — не менее 5 лет.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяцев со дня продажи.

При отсутствии отметки о продаже — с даты изготовления.

Гарантии изготовителя не распространяются в случаях наличия следов механических повреждений устройства; попадания влаги; превышения допустимого значения питающего напряжения; нарушения правил подключения устройства; внесения в устройство или схемы его подключения модификаций или изменений покупателем либо третьими лицами без согласия изготовителя; при использовании покупателем либо третьимом лицами устройства не по назначению; несоблюдении условий транспортирования; хранения; эксплуатации; монтажа устройства и содержания помещения, установленных в настоящем паспорте и эксплуатационной документации, а также наступления иных обстоятельств, не зависящих от изготовителя.

9. Утилизация

По окончании срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с законодательством страны пребывания.